## Slide 1
Особливості складання
паспорта об'єкта будівництва
за результатами технічного обстеження
Виконала: Браніцька Ольга Володимирівна, група БЦІ-2304
Науковий керівник: доцент Костира Наталія Олександрівна, к.т.н.
НУБіП України • Факультет конструювання та дизайну • Київ 2026

## Slide 2
ЗМІСТ
2
1
Актуальність та мета роботи
2
Об'єкт та предмет дослідження
3
Характеристика об'єкта — прожекторна щогла ПЩ-61
4
Конструктивне рішення щогли та фундаменту
5
Результати натурного обстеження
6
Виявлені дефекти та пошкодження
7
Геодезичні виміри та крен щогли
8
Особливості паспорта об'єкта будівництва
9
Структура паспорта (7 розділів)
10
Клас наслідків (відповідальності) СС2
11
Технічна характеристика об'єкта
12
Оцінка технічного стану
13
Загальна оцінка — «непридатний до нормальної експлуатації»
14
Рекомендації щодо відновлення
15
Усунення дефектів зварюванням
16
Висновки та рекомендації

## Slide 3
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
3
Технічне обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва проводиться з метою:
Оцінки відповідності основним вимогам до будівель і споруд
Виявлення дефектів, пошкоджень і деформацій
Перевірки технічного стану після пожеж, стихійних лих, аварій
Забезпечення надійності та безпеки протягом усього періоду існування
Постанова КМУ № 257
від 12 квітня 2017 р.
«Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатації об'єктів будівництва»
Нормативна база: НК 018-2023, ДСТУ 8855:2019, ДБН В.1.2-14-2018

## Slide 4
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ
4
МЕТА
Визначення фактичного технічного стану щогли з наданням висновків і рекомендацій про можливість її подальшої безпечної експлуатації.
ЗАВДАННЯ
Аналіз відповідності будівельних конструкцій вимозі щодо забезпечення механічного опору і стійкості на основі просторового розрахунку.
Об'єкт
Процес складання паспорту об'єкта за результатами технічного обстеження
Предмет
Параметри паспорту відповідно до НК 018-2023
Методи
Моделювання, чисельні дослідження, аналіз-співставлення

## Slide 5
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ
5
Прожекторна щогла ПЩ-61 — висотна інженерна споруда для освітлення території частини морського порту в м. Одеса.
Рік зведення:
≈ 1980-ті роки
Висота:
41,80 м
Тип:
Трьох-гілкова башта
Переріз стволів:
Ø245×9 мм
Призначення:
Освітлення території порту
Місцезнаходження:
м. Одеса, Митна пл. 1
Форма власності:
Державна
Встановлений термін:
40 років (ДБН В.1.2-2:2006)
41.8
метрів
висота споруди
Інвентарний
№ 069830
Код НК: 2111 / 2112
Клас наслідків: СС2

## Slide 6
КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ЩОГЛИ
6
Ствол
Трьох-гілкова конструкція з паралельними трубчастими поясами Ø245×9 мм. В плані — рівнобічний трикутник зі стороною 560 мм.
Решітка
Безрозкісна решітка з труб Ø194×8 мм. Поперечні діафрагми від +6.120 до +25.500 м.
Верх
З відмітки 31.500 м — одногілковий переріз Ø252×9 мм через листову сталеву діафрагму.
Консолі
На відмітках +28.400 та +30.000 м — зварні консолі змінного швелерного перерізу для 13 прожекторів.

## Slide 7
КОНСТРУКЦІЯ ФУНДАМЕНТУ
7
Стовпчастий фундамент мілкого закладання з монолітного бетону класу С16/20
Плитна частина:
3280×3280×300 мм, двоступінчата
Підколонник:
Трикутний, 1445×1250×1150 мм
Опорна плита:
Сталева, товщиною 27 мм
Ребра бази:
3 ребра перерізом 290×18 мм
Анкерні болти:
Ø48 мм, 6 шт.
Клас бетону:
С16/20
Передача навантаження
Від конструкції башти через сталеву базу (опорна плита + 3 ребра + 3 траверси) → анкерні болти Ø48 мм → бетонний підколонник → плитна частина фундаменту → ґрунтова основа

## Slide 8
РЕЗУЛЬТАТИ НАТУРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
8
При обстеженні виявлені три групи причин, що впливають на конструкцію:
Агресивне середовище
Морське та промислове середовище порту м. Одеса
Геологічні умови
Просідаючі ґрунти, підтоплення, сейсмічність 8 балів
Відсутність нагляду
Відсутність періодичного регламентного нагляду за конструкціями
Обстеження проведено: липень — жовтень 2018 р.

## Slide 9
ВИЯВЛЕНІ КОРОЗІЙНІ ПОШКОДЖЕННЯ
9
1
Суцільна поверхнева корозія всіх металевих елементів з переходом у пластову
2
Поверхнева і пластова корозія в зварних з'єднаннях бази стволів
3
Корозія анкерних з'єднань плити бази з фундаментом
4
Розрив труби ствола (СТ2) внаслідок попадання вологи
5
Корозійне пошкодження діафрагм на відмітках +8.010 — +23.350
6
Корозія консолей для кріплення 13 прожекторів
7
Корозія сталевої розводки електричних мереж
Причини: неякісні лакофарбові матеріали • відсутність регламентних робіт • негерметичність трубчатих елементів

## Slide 10
ГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРИ ТА КРЕН ЩОГЛИ
10
За даними геодезичних обмірів верх башти не співпадає з центром на 44 см, що складає 0.01 висоти споруди.
44 см
Фактичний крен
0.01h
0.002
Норма ДБН В.2.1-10
Перевищено в 5 разів!
0.418 м
Норма ДБН В.2.6-198
Факт: 0.842 м з вітром
Висновок: відносний крен може скласти 0.019 — практично вдвічі більше нормативного значення

## Slide 11
ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА
11
Наказ Мінрегіонбуд № 298 від 10.11.2017 р. затверджує форму паспорта об'єкта будівництва, яка базується на НК 018-2023.
Розділ I
Відомості про власника
Розділ II
Відомості про виконавця
Розділ III
Загальні відомості
Розділ IV
Технічна характеристика
Розділ V
Результати обстеження
Розділ VI
Оцінка технічного стану
Розділ VII
Рекомендації
+ Додатки: фотографії, плани, розрізи, відомості дефектів

## Slide 12
РОЗДІЛ IV. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
12
IV.1
Характеристика території
Кліматичний район ІІ, сніговий р-н 2, вітровий р-н 3
IV.2
Ускладнюючі умови
Сейсмічність 8 балів, підтоплення, просідаючі лесові ґрунти
IV.3
Основні технічні показники
Тип: щогла, висота 41.80 м, площа забудови 1.45 м², потужність 5.5 кВт
IV.4
Несучі конструкції
Стовбурна система, стовпчастий фундамент, триствольна конструкція
IV.5
Інженерні системи
Електропостачання: 13 прожекторів, загальна потужність 5.5 кВт

## Slide 13
КЛАС НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)
13
Визначення за ДСТУ 8855:2019 та ДБН В.1.2-14-2018
Постійний персонал (N₁=3)
СС1
Періодичний персонал (N₂=10)
СС1
Особи ззовні (до 11 000 осіб/добу)
СС2
Економічний збиток (щогла: 7.9 м.з.п.)
СС1
Економічний збиток (вокзал: 22 802 м.з.п.)
СС2
Підсумковий клас наслідків (за найвищою характеристикою): СС2

## Slide 14
ДЕФЕКТИ ОСНОВ ТА ФУНДАМЕНТІВ
14
Основа
Просідаюча основа — пісок дрібний з включенням детриту черепашок, середньої щільності. Вважається слабкою та не рекомендованою як несучий елемент. При замочуванні можливі нерівномірні осідання фундаментної плити та перекоси споруди.
Фундаменти
• Осадові тріщини навколо фундаменту
• Продавлювання асфальту на 10-20 мм
• Поверхнева і пластова корозія зварних з'єднань бази
• Корозія анкерних з'єднань

## Slide 15
ДЕФЕКТИ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ
15
3.1
Суцільна поверхнева корозія з окремими глибокими виразками
3.2
Розрив труби ствола (СТ2) внаслідок попадання вологи
3.3
Корозійне пошкодження діафрагми на відмітці +8.010
3.4
Пошкодження вузлів діафрагм: +12.050, +15.650, +19.650
3.5
Корозія вузлів і стволів на відмітці +23.350 м
3.6
Відхилення верху башти від осі на 44 см (крен 0.01h)
Категорія конструкцій: А, А1 — існує небезпека втрати загальної стійкості

## Slide 16
АНАЛІЗ МЕХАНІЧНОГО ОПОРУ І СТІЙКОСТІ
16
Міцність стволів
[σ] = 172,66 МПа
< Ry×γс = 193,50 МПа
ЗАБЕЗПЕЧЕНА
Міцність діафрагм
[σ] = 107,04 МПа
< Ry×γс = 193,50 МПа
ЗАБЕЗПЕЧЕНА
Переміщення
[Δ]факт = 0,842 м
> [Δ]max = 0,418 м
ПЕРЕВИЩЕНО
Сталь: Ст20 (Ry = 215 МПа). Стволи: Ø245×9 мм. Діафрагми: Ø194×8 мм.
Висновок: міцність та стійкість забезпечені, але вертикальні відхилення перевищують допустимі значення

## Slide 17
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
17
Технічний стан
Механічний опір
Пожежна безпека
Безпека життя
Безпека експл.
Нормальний
—
—
—
—
Задовільний
—
Так
Так
—
Непридатний
Так
—
—
Так
Аварійний
—
—
—
—
Загальний висновок:
НЕПРИДАТНИЙ ДО НОРМАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (3 категорія)

## Slide 18
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ
18
1
Основи
Підсилити основу фундаменту методом електросилікатизації для сприйняття навантаження від щогли.
2
Фундаменти
Підсилити конструкцію фундаменту за допомогою мікропаль з обпиранням на ґрунт ІГЕ 1 і вирівнюванням щогли.
3
Несучі конструкції
Заварити вертикальну тріщину труби СТ2 (розділка кромок 70%, зварювання ділянками по 250 мм). Очищення від корозії та антикорозійна обробка.
4
Електромережі
Поновити сталеву розводку електричних мереж на відмітці +26.250 м.
Встановлений термін наступного обстеження: після проведення капітального ремонту

## Slide 19
ТЕХНОЛОГІЯ УСУНЕННЯ ТРІЩИН
19
Послідовність заварювання тріщин у сталевих конструкціях:
1
Очищення зони до чистого металу на ширину ≥ 80 мм та виявлення кінців тріщини
2
Свердління отворів-пасток Ø8-12 мм на відстані 15-20 мм від кінців
3
Розроблення кромок тріщини під зварювання
4
Підігрів кінцевих ділянок до 100-150°C та зварювання зворотно-ступінчастим методом
5
Проковування кожного проходу (крім першого і останнього)
6
Обробка поверхні шліфмашинкою та розсвердлювання пасток до Ø20-25 мм
7
Суцільний контроль фізичними методами

## Slide 20
ВИСНОВКИ
Технічний стан ПЩ-61 класифіковано як «непридатний до нормальної експлуатації» (3 категорія) за ДСТУ 9273:2024
Міцність стволів та діафрагм забезпечена, але вертикальні відхилення вдвічі перевищують нормативні
Розроблено паспорт об'єкта будівництва з рекомендаціями відновлення та підсилення конструкцій
Паспортизація дає можливість визначити технічні характеристики та категорію технічного стану з подальшими рекомендаціями
Дякую за увагу!